
池州市质检院实验室通风设备采购
项目编号：CZZJ-H20260511
（货物类）
采购人：池州市质量监督检验研究院

2026年5月

目录

第一章询价公告……………………………………………………………3

第二章供应商须知…………………………………………………………4

第三章采购需求……………………………………………………………5

第五章响应文件格式……………………………………………………9
第一章 询价公告

一、项目基本情况
1、项目名称：池州市质检院实验室通风设备采购
2、项目编号：CZZJ-H20260511
3、项目单位：池州市质量监督检验研究院

4、资金来源：自筹

5、项目预算：8万元
6、标段（包别）划分：一整包

二、投标人的资格要求：

1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含实验室设备等相关经营内容

2、近三年内无重大违法违规经营记录

3、本项目不接受联合体参与
三、获取采购文件

1、采购文件获取时间：2026年5月11日至2026年5月14日10：00
2、报名方式：标书送达、邮寄或电子邮件均可，开标前收到为准

四、申请文件提交
截止时间：2026年5月14日10：00，送达、邮寄或电子邮件均可，以申请文件收到时间为准
五、申请文件开启时间和地点
1、时间：2026年5月14日10：00
2、地点：池州市贵池区清风西路20号池州市质量监督检验研究院411室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日

七、采购人信息
名称：池州市质量监督检验研究院

地址：池州市贵池区清风西路20号
联系人：黄工    13856676997     287785794@qq.com

第二章 供应商须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	池州市质量监督检验研究院

	2
	采购项目名称
	池州市质检院实验室通风设备采购

	3
	供货期限
	合同生效之日起，15个自然日。

	4
	付款方式
	中标合同价，验收合格一次性支付（开具增值税发票）

	5
	供应商申请文件提交截止时间
	时间：2026年5月14日10：00（以收到时间为准），逾期提交采购人可不予受理。

	6
	响应报价的其他要求
	除文件另有规定外，成交价格在合同执行过程中固定不变，成交供应商不得以任何理由予以变更。

	7
	询价小组的组建
	3人或3人以上单数组成

	8
	评审办法
	满足所有技术参数，3家及以上，有效最低价中标（成交）

	9
	成交结果公告
	公告媒体：池州市质量监督检验研究院网站公示
成交公告期限：1个工作日。

	10
	履约保证金
	本项目不收取。


第三章 采购需求
一、申请人资格要求
1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含实验室设备等相关经营内容

2、近三年内无重大违法违规经营记录

3、本项目的特定资格要求：无。
二、项目预算：80000.00元。
三、采购清单
	序号
	名称
	技术要求及规格参数
	数量（台套）
	预算单价（元）

	1
	PP通风橱
	外尺寸1500*850*2350mm。

主体采用8mm厚A级PP板制作，经过同色同质焊条整体焊接而成， 上下分体式结构，左右立柱弧形边；内部增加导流结构；台面采用同质耐酸碱PP材质，衬"T型结构"，强度高，耐酸碱，抗冲击，易清洗，台面增加电炉垫板用于隔热。

移门导轨采用特制PVC材料，模具一次成型，线接触设计，最低程度减少摩擦力，视窗把手采用特制PVC材料，模具一次成型；移门悬挂采用定制款PU同步带隐藏在轨道内，减少被废气腐蚀的风险，结合同步轮、配重块、同步轴组成移门悬挂系统，配重块放置在背板后侧，简化结构，提高可靠性；移门左右两侧独立悬挂,避免悬索断开移门突然落下带来的安全问题，无段式左右同步设计，手感轻盈，单指挑移门任一边角均可自由调节移门高度, 配5mm钢化玻璃，具有较好的强度及安全性。

配2只4寸圆形LED照明灯，高亮度、无频闪危害、寿命长、无蓝光伤害，配4个AC220V/10A实验室专用抗腐蚀防溅盖板插座 ，1个小型断路器，带液晶显示的集成控制面板，可视化控制各项参数，支持流量型蝶阀或者文丘里阀，系统响应速度≤1S，稳定性好，支持4G 联网，可以实现通风柜远程监控。
面风速试验≥0.5m/s;局部可视化测试结果为无逃逸；大烟雾可视化测试结果为无逃逸；示踪气体浓度测试结果为0.00ppm。（需提供第三方检验机构检验报告）
	4
	8500

	2
	PP通风橱
	外尺寸1200*850*2350mm。

2、其余技术要求同序号1 PP通风橱要求。

	1
	8000

	3
	玻璃钢离心防腐变频风机（配备变频控制箱）▲
	玻璃钢离心防腐变频风机：功率≥7.5 KW；风量优于10602-21204 m3/h；全压优于1550-984 Pa。（需提供第三方检验机构检验报告）
玻璃钢离心防腐变频风机能效级别不低于2级能效。
变频控制箱

3.1变频器：采用系列正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行。采用磁场定向矢量控制技术，在兼容异步、同步电机控制基础上，同时丰富压频分离EPS电源等多种形式负载的控制方式；变频器采用两象限运行，实现功率平衡，控制各个驱动电机输出力矩一致，使传动系统时刻都工作在最佳状态；

3.2 信号采集：触控通风柜液晶面板风机开关，开关信号一路给风阀控制继电器，开启风阀。另一路开关信号给PLC程控器输入点。关闭时风阀继电器断电，风阀关闭，PLC信号断开。
3.3 信号处理：定风量风量控制器，根据输入点信号，确定开启台数，把台数转换成对应台数模拟量信号，通过模拟量信号切换变频器按相应段速运行。控制器可选择20点输入控制；

3.4 变频器每一段速频率，根据控制器8点或16点旋钮调节。
	2
	19000


备注：标注▲为核心产品。
四、项目需求：

1、报价要求：询价响应供应商的投标报价不能超过采购预算的总价和单价；报价时需写明名称、规格参数、单位、数量、单价及总价，报价包含本项目在交付采购单位使用前所有可能发生的运输、安装、税费等一切费用，定标后不再增补任何费用。

2、供货安装要求：

2.1 本项目需对现有实验楼四楼5台老旧通风橱拆除清运，更新5台通风橱，安装时需配套相应的风管和配件，确保达到采购人的使用需求；

2.2 本项目需对现有实验楼六楼楼顶2台老旧风机拆除合并为1台风机，安装时需配套相应的风管和配件，确保达到采购人的使用需求；

2.3 本项目需对现有实验楼五楼楼顶1台老旧风机拆除换新，安装时需配套相应的风管和配件，确保达到采购人的使用需求；
2.4 供应商自行踏勘项目现场，如因未及时踏勘现场导致的报价缺项漏项或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

3、质量要求：供应商提供的货物须是全新、包装完整、未使用过的。

第四章 响应文件格式

注：供应商应按给定格式编制申请文件，相关格式可以扩展。询价与评审办法、询价文件澄清修改等询价文件要求提供相关材料的，此处未给出格式、章节的，请供应商自定格式，编制在申请文件内。

池州市质检院实验室通风设备采购

项目编号：CZZJ-H20260511
响应文件

供应商名称（加盖公章）：
年   月   日
目录

一、涉及初步评审的相关证明材料

二、响应函

三、响应报价一览表

四、本项目技术要求证明材料
五、书面承诺函

六、供应商认为应该提供的其他资料

一、涉及初步评审的相关证明材料
1、市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件。
2、“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。
	


二、响应函

致：池州市质量监督检验研究院（采购人名称)
1.我方已仔细研究了编号为CZZJ-H20260511（项目编号）的池州市质检院实验室通风设备采购文件的全部内容，接受你方在询价文件中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的最后报价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在询价文件规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

3.我方已详细审查全部询价文件，包括全部澄清、修改、答疑和补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.如我方被确定为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

6.我方同意按照你方要求提供与我方参与公开询价有关的一切数据或资料。

7.我方对响应文件中所提供资料.文件.证书及证件的真实性.合法性和有效性负责。

供应商：（盖单位章）

联系人:
联系电话:
年  月  日

三、响应报价一览表

3-1报价表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	池州市质检院实验室通风设备询价采购

	2
	项目编号
	项目编号：CZZJ-H20260511

	3
	响应报价
	大写：元

小写：元

	4
	响应有效期
	90个日历日。

	5
	合同形式
	总价合同。


        供应商：（单位盖章）
年  月  日

3-2 分项标价表

	序号
	货物名称
	品牌规格型号
	制造商名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


 供应商：（单位盖章）
年  月  日

四、本项目技术要求证明材料
五、书面承诺函
致：池州市质量监督检验研究院
就贵方项目编号为项目编号：CZZJ-H20260511的池州市质检院实验室通风设备询价采购，我方现做出以下承诺：

1.我方已明确本项目采用总价合同，我方的最终报价在合同执行过程中保持不变。

2.我方承诺满足投标资格要求中的各项规定。

3.我方承诺：无“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动”的情形。

4.我方完全具备履行本项目标的能力（含技术、财务等各方面）。

6.我方对询价文件各项条款均无异议，并承诺完全响应询价文件规定的所有条款。
若上述承诺任何一条不能兑现，采购人有权取消我方成交资格。

特此承诺
供应商：
名称
（盖章）
   年  月  日

六、供应商认为应该提供的其他资料
PAGE  
3

